养老服务机构安全检查情况汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇（街道）** | **机构名称** | **发现问题** | **整改要求** |
| 1 | 市直 | 社会福利院 | 无 |  |
| 2 | 济川街道 | 兴园老年关爱之家 | 1.未签约消防维保单位，火灾自动报警系统主机存在故障，一楼西侧点式感烟火灾探测器故障；  2.公共卫生间使用塑料扣板吊顶；  3.一楼东侧安全出口的门被上锁，安全出口处存在仓库，安全出口不能直通室外。 | 1.签约消防维保单位，定期进行维护保养；  2.拆除塑料扣板吊顶，或更换为耐火材料吊顶；  3.禁止对安全出口的门进行上锁，安全出口与仓库要形成明显分隔，确保疏散通道畅通。 |
| 3 | 大庆老人院 | 1.2号楼三楼安全出口的门上锁；  2.2号楼一楼东侧房间内使用微波炉；  3.厨房间内私拉乱接电源对电瓶车充电；  4.部分电气线路的敷设未采取保护措施。 | 1.禁止对安全出口的门进行上锁；  2.禁止在老人房间使用大功率电器；  3.禁止私拉乱接电源对电瓶车充电；  4.电气线路的敷设应采取穿管等保护措施。 |
| 4 | 众贤老年关爱之家 | 1.未签约消防维保单位；  2.厨房未设置可燃气体报警装置。 | 1.签约消防维保单位；  2.安装可燃气体报警装置。 |
| 5 | 康健老年人护养院 | 1.房间内有明线裸露；  2.厨房防火门未保持常闭。 | 1.对明线部位进行穿管；  2.防火门应保持常闭。  该机构目前正在进行人员分流，应加强分流期间日常安全管理工作。 |
| 6 | 慈济康复养老中心 | 厨房油烟机上方接线盒无盖板。 | 对该接线盒增加盖板。 |
| 7 | 康乐老年公寓 | 1.北侧大楼一楼西侧疏散指示标志损坏；  2.食堂内未安装可燃气体报警装置；  3.北侧大楼自动火灾报警系统主机有故障点。 | 1.更换损坏的疏散指示标志；  2.安装可燃气体报警装置；  3.联系维保单位进行维护保养。 |
| **序号** | **乡镇（街道）** | **机构名称** | **发现问题** | **整改要求** |
| 8 | 济川街道 | 康健老人院国庆路护理部 | 1.消防实体性隐患整改未完成；  2.机构负责人不在场，未能现场查看各项安全管理制度台账。 | 1.该机构目前正在进行人员分流，应加强分流期间日常安全管理工作，增加灭火器等简易消防设施。  2.机构安全管理人员不得擅自离岗。 |
| 9 | 康瑞养老院 | 1.防盗窗未安装应急逃生小窗；  2.封闭楼梯间内一楼设置仓库，二楼三楼设置房间，不能满足通风和采光；  3.四楼仓库与厨房间未形成防火分隔；  4.二楼部分点式感烟火灾探测器安装位置错误。 | 1.防盗窗开设逃生小窗；  2.拆除封闭楼梯间内一楼的仓库和二楼三楼的房间；  3.仓库与楼梯间内安装乙级防火门；  4.重新调整点式感烟火灾探测器的位置，应设置在房间的最高处。 |
| 10 | 康健老人院（翠园） | 防火门损坏，且未保持常闭。 | 维修防火门，保持防火门常闭。  该机构目前正在进行人员分流，应加强分流期间日常安全管理工作。 |
| 11 | 思民养老院 | 1.一楼东侧未安装灯光型疏散指示标志；  2.食堂与配电房防火间距不足；  3.食堂未安装可燃气体报警装置；  4.食品留样未张贴标签；  5.未签约消防维保单位。 | 1.安装灯光型疏散指示标志；  2.厨房与配电房之间使用实墙分隔；  3.安装可燃气体报警装置；  4.食品留样样品上张贴标签；  5.签约消防维保单位。 |
| 12 | 济川街道敬老院 | 机构即将拆迁，目前该拆迁范围内还有3户拆迁户，待这3家签约后，立即搬迁至临时安置场所内，目前该机构的消防实体性隐患整改已停止。 | 应加强拆迁前机构的日常安全管理，同时对临时安置场所内安装消防设施。 |
| 13 | 济川街道敬老院大生分院 | 1.冰箱内储存的食材与老人剩菜混放；  2.部分灭火器失效；  3.前排大楼无应急照明，无疏散指示标志。 | 1.禁止将老人剩菜与储存食材混放；  2.更换无效的灭火器；  3.安装应急照明装置、灯光型疏散指示标志。 |
| **序号** | **乡镇（街道）** | **机构名称** | **发现问题** | **整改要求** |
| 14 | 济川街道 | 九久乐老年公寓 | 1.冰箱内食材生熟未分开储存；  2.食品加工区域位于室外搭建的临时用房内。 | 1.食材储存应生熟、荤素分开存放；  2.机构拟将建设中央厨房集中供餐，在中央厨房使用前，加强食堂食品卫生管理。 |
| 15 | 九久乐养老院 | 安全出口的门上锁。 | 禁止对安全出口的门进行上锁。 |
| 16 | 金三角老年公寓 | 1.食品留样样品不全，留样冰箱未专用。  2.食品采购索票索证不完善；  3.有老人在房间内吸烟现象；  4.部分开关盒无盖板，有明线裸露；  5.自动火灾报警系统主机存在故障，消防控制室无值班人员；  6.机构河面建筑未取得任何合法手续，现该建筑内入住多名老人；  7.机构在西侧北边大楼装修，拟将河面建筑内老人分流至该建筑内，但该建筑内未安装任何消防设施设备。 | 1.严格执行食品48小时留样制度，留样冰箱要专用；  2.完善食品采购索票索证；  3.禁止老人在房间内吸烟；  4.对未安装盖板的开关盒安装盖板。  5.联系维保单位进行维护保养，安排专人24小时值班；  6.将该建筑内的老人进行分流安置；  7.按照消防要求整改你，添置消防设施。 |
| 17 | 兴燕养老院 | 1.火灾自动报警系统主机前堆放杂物，消防控制室改为棋牌室，无值班人员；  2.食品留样冰箱未专用，摆放其他食品；  3.老人入住大楼未安装灯光型疏散指示标志，安全出口标志安装错误；  4.老人房间卫生间使用塑料扣板等易燃材料；  5.机构大楼前排私自搭建建筑物，该建筑与原大楼防火间距不足；  6.无人员安全培训记录。 | 1.清理消防控制室内杂物，消防控制室要专用，安排专人24小时值班；  2.食品留样冰箱要专用；  3.安装灯光型疏散指示标志，更换安全出口标志；  4.拆除塑料扣板材料，或更换为耐火材料；  5.原大楼一楼东侧窗户改为甲级防火窗或拆除建筑；  6.加强人员安全培训。 |
| **序号** | **乡镇（街道）** | **机构名称** | **发现问题** | **整改要求** |
| 18 | 济川街道 | 国庆二村福康托老所 | 1.食品储存荤素混放；  2.无食品留样；  3.无安全管理制度台账记载。 | 该机构拟于8月进行拆迁，应加强拆迁前的消防安全、食品安全、日常安全等方面的管理工作，同时做好老人分流工作。 |
| 19 | 黄桥镇 | 夕阳红养老院 | 1.食堂内油烟机未清洗；  2.消防维保资料不完善；  3.食品采购索票索证不完善。（缺少生猪肉检疫合格证） | 1.清洗食堂内油烟机；  2.完善消防维保资料；  3.完善食品采购索票索证。 |
| 20 | 布巷老年关爱之家 | 1.部分接线盒使用木质材料；  2.未签约消防设施维保单位；  3.预进间与备餐间未正常使用。 | 该机构拟将对入住老人进行分流处置，加强分流前及分流期间的日常安全管理工作。 |
| 21 | 黄桥镇敬老院 | 消防维保记录不完善。 | 完善消防维保资料。 |
| 22 | 寿星养老院 | 1.药品箱内存在过期药品；  2.机构负责人健康证过期；  3.备餐间未正常使用；  4.食品采购验收台账未及时更新。 | 1.定期清理药品箱内的药品；  2.立即办理健康证；  3.食堂相关功能室要正常使用；  4.食品采购验收台账要及时更新。 |
| 23 | 佳辰老年公寓 | 1.常闭式防火门未能处于常闭状态，二楼防火门损坏，存在孔洞；  2.应急疏散通道内存在影响逃生的杂物；  3.食堂内部分功能室未正常使用；  4.火灾自动报警系统主机存在故障；  5.食品采购索票索证不完善；  6.食品仓库内散装食品未加贴标签。 | 1.维修损坏的防火门，常闭式防火门应处于常闭状态；  2.清理应急疏散通道内的杂物；  3.食堂相关功能室要正常使用；  4.联系维保单位进行维护保养；  5.完善食品采购索票索证；  6.食堂仓库散装食品要加贴标签。 |
| 24 | 太平老年关爱之家 | 1.消防设施维保记录不完善；  2.食品采购查验登记记录不完善；  3.备餐间内存在杂物。 | 1.完善消防设施维保记录；  2.完善食品采购查验登记记录；  3.清理备餐间内的杂物。 |
| **序号** | **乡镇（街道）** | **机构名称** | **发现问题** | **整改要求** |
| 25 | 古溪镇 | 古溪镇敬老院 | 1.未签约消防维保单位；  2.防火门开设方向错误，且门框未灌浆；  3.食品采购查验登记记录不完善；  4.餐具保洁柜内存放杂物，消毒柜内存放剩菜剩饭；  5.喷淋系统无法正常使用。 | 1.签约消防维保单位；  2.重新调整防火门的开设方向，对门框进行灌浆处理；  3.完善食品采购查验登记记录；  4.餐具保洁柜、消毒柜禁止存放杂物；  5.联系维保单位进行维护保养。 |
| 26 | 古溪镇敬老院横垛分院 | 1.食堂门口消防软管漏水；  2.未签约消防维保单位；  3.食堂门口防蚊蝇门帘过短；  4.紫外线消毒灯损坏；  5.食品采购索票索证不完善，未进行食品采购查验登记。 | 1.对漏水接头处进行加固；  2.签约消防维保单位；  3.更换食堂门口防蚊蝇门帘；  4.更换紫外线消毒灯；  5.完善食品采购索票索证制度。 |
| 27 | 周庄老年关爱之家 | 1.餐厅与厨房未建立防火分隔；  2.部分卫生间采用塑料扣板吊顶；  3.未签约消防维保单位；  4.食品采购索票索证不完善；（缺少部分日期生猪肉检疫合格证）  5.紫外线消毒灯功率过小；  6.食堂粗加工间水池无标识。 | 1.餐厅与厨房的门更换为乙级防火门；  2.拆除塑料扣板吊顶，或更换为耐火材料吊顶；  3.签约消防维保单位；  4.完善食品采购索票索证；  5.更换紫外线消毒灯；  6.食堂粗加工水池加贴标识。 |
| 28 | 元竹镇 | 元竹镇敬老院 | 1.火灾自动报警系统主机存在故障；  2.老人入住房屋鉴定等级为“C”；  3.食品留样品种不全（缺米饭），留样样品标签信息不完善（缺留样责任人、留样数量）。 | 1.对火灾报警系统主机进行故障消除；  2.将老人转移至安全建筑内，迅速组织人员对房屋进行加固维修；  3.严格执行食品48小时留样制度。 |
| 29 | 珊瑚镇 | 珊瑚镇敬老院 | 1.未签约消防维保单位；  2.食品留样样品信息不完善（无样品名称）。 | 1.签约消防维保单位；  2.完善食品留样标签信息。 |
| **序号** | **乡镇（街道）** | **机构名称** | **发现问题** | **整改要求** |
| 30 | 分界镇 | 分界镇敬老院 | 1.未签约消防维保单位；  2.火灾自动报警系统存在屏蔽点；  3.未建立餐具洗消间；  4.未进行食品采购查验登记；  5.屋顶水箱无法正常使用。 | 1.签约消防维保单位；  2.联系维保单位进行维护保养；  3.建立餐具洗消间；  4.完善食品采购查验登记记录；  5.联系维保单位进行维护保养。 |
| 31 | 虹桥镇 | 虹桥镇敬老院 | 1.机构食堂正在提档升级改造，目前使用临时搭建厨房；  2.未签约消防维保单位。 | 1.加快食堂整改进度，加强整改期间食品安全管理工作；  2.签约消防维保单位。 |
| 32 | 新城老年关爱之家 | 同上 | 同上 |
| 33 | 七圩老年关爱之家 | 1.配电柜内私拉乱接电源；  2.未签约消防维保单位；  3.私自拆除防火门闭门器，防火门未常闭；  4.食品留样量不足；  5.餐具消毒记录不完善；  6.机构三楼未进行消防整改，已入住老人；  7.药品柜内存在过期药品。 | 1.拆除私拉乱接电源；  2.签约消防维保单位；  3.安装闭门器，常闭式防火门应处于常闭；  4.食品留样要满足125g；  5.完善餐具消毒记录；  6.尽快分流三楼入住老人；  7.定期清理药品柜内过期药品。 |
| 34 | 新市老年关爱之家 | 1.机构前排正在进行装修，拟入住老人，该建筑部分房间使用塑料扣板吊顶。  2.餐具消毒柜内生锈，餐具消毒记录不真实；  3.食品留样量不足，食品留样样品不全；（缺米饭、汤等食品）  4.食堂有蜘蛛网，内务卫生不整洁；  5.部分灭火器失效（压力过足）；  6.食品采购索票索证不完善；  7.未签约消防维保单位。 | 1.拆除塑料扣板吊顶，或更换为耐火材料吊顶；  2.更换餐具消毒柜，安全台账记载要真实，；  3.严格执行食品48小时留样制度；  4.加强食堂内务卫生管理；  5.更换或重新灌充灭火器；  6.完善食品采购索票索证；  7.签约消防维保单位。 |
| **序号** | **乡镇（街道）** | **机构名称** | **发现问题** | **整改要求** |
| 35 | 虹桥镇 | 祥福老年关爱之家 | 1.未建立安全管理制度台账，无人员安全培训记录，无消防、食品、意外事故等应急预案；  2.厨房下水道盖板无防蚊蝇措施；  3.应急疏散通道内有窗户；  4.与相邻建筑之间未采取有效防火分隔（原采用实墙分隔，现已被私自拆除）；  5.餐具消毒柜损坏；  6.食品采购索票索证不完善；  7.未签约消防维保单位。 | 1.加强制度台账建设；  2.厨房下水盖板增加防蚊蝇措施；  3.对该窗户进行实墙封堵；  4.使用实墙分隔或更换为甲级防火窗；  5.维修餐具消毒柜；  6.完善食品采购索票索证；  7.签约消防维保单位。 |
| 36 | 滨江镇 | 康惠护养院 | 无 |  |
| 37 | 滨江镇敬老院 | 未签约消防维保单位。 | 签约消防维保单位。 |
| 38 | 滨江镇敬老院马甸分院 | 厨房与餐厅之间未形成防火分隔。 | 厨房与餐厅之间的门更换为防火门，厨房与备餐间之间窗户更换为防火玻璃。 |
| 39 | 孝心养老院 | 1.食品留样标签未标注餐次、留样人等信息；  2.未签约消防维保单位；  3.火灾报警系统主机不能正常工作；  4.部分灭火器压力不足。 | 1.严格执行食品48小时留样制度；  2.签约消防维保单位；  3.联系维保单位进行维护保养；  4.重新灌充灭火器。 |
| 40 | 宣堡镇 | 宣堡镇敬老院 | 1.食堂备餐间内存在杂物；  2.药品箱内存放过期药品；  3.房间内堆放杂物较多，内务较为凌乱。 | 1.清理备餐间杂物；  2.定期清理药品箱内过期药品；  3.加强内务卫生管理。 |
| 41 | 根思乡 | 根思乡敬老院 | 1.消防泵房内水泵存在故障；  2.未签约消防维保单位；  3.餐具保洁柜内存在杂物。 | 1.联系维保单位进行维护保养；  2.签约消防维保单位；  3.清理保洁柜内杂物。 |
| **序号** | **乡镇（街道）** | **机构名称** | **发现问题** | **整改要求** |
| 42 | 姚王镇 | 姚王镇敬老院 | 1.一楼最东侧房间内点式感烟探测器损坏；  2.未签约消防维保单位；  3.食品留样样品标签信息不完善（无样品名称、留样责任人等）；  4.消防泵房水泵存在故障。 | 1.更换感烟探测器；  2.签约消防维保单位；  3.完善食品留样样品标签信息。  4.联系维保单位进行维护保养。 |
| 43 | 金色港湾养老院 | 1.食堂内部分功能室水池锈蚀，未正常使用；  2.房间内有明线裸露；  3.一楼楼梯西侧老人房间内有无生产商、无生产日期的食品。  4.未签约消防维保单位。 | 1.更换锈蚀的水池，食堂内相关功能室的实施设备要按照市场监管部门要求，正常使用；  2.对明线部位进行穿管；  3.及时清理老人房间内过期、三无食品。  4.签约消防维保单位。 |
| 44 | 新街镇 | 新街镇敬老院 | 1.食堂门口接线盒无盖板；  2.食品留样样品不全（无米饭）；  3.火灾自动报警系统主机存在故障；  4.部分灭火器罐体破损；  5.消防水箱基座锈蚀；  6.未签约消防维保单位。 | 1.对该接线盒安装盖板；  2.严格执行食品48小时留样制度；  3.联系维保单位进行维护保养；  4.更换破损灭火器；  5.对消防水箱基座进行防锈处理；  6.签约消防维保单位。 |
| 45 | 新竹养老院 | 1.消防控制室无人员值班，火灾报警系统主机存在故障；  2.老人房间卫生间使用塑料扣板吊顶；  3.老人入住区域私拉乱接电源；  4.食品留样样品不全（缺米饭、粥等），留样样品标签信息不完善（无留样责任人、样品名称等信息）；  5.房间内有老人吸烟。 | 1.消防控制室安排专人24小时值班，联系维保单位进行维护保养；  2.拆除塑料扣板吊顶，或更换为耐火材料吊顶；  3.拆除私拉乱接电源；  4.严格执行食品48小时留样制度；  5.禁止老人在房间内吸烟。 |
| **序号** | **乡镇（街道）** | **机构名称** | **发现问题** | **整改要求** |
| 46 | 河失镇 | 河失镇敬老院 | 1.食堂及食品仓库内两个开关盒均未加盖；  2.老人房间内有线路裸露；  3.食品仓库内有过期食品。 | 1.对两个开关盒安装盖板；  2.对明线部位进行穿管；  3.清理仓库内过期食品。 |
| 47 | 曲霞镇 | 曲霞镇敬老院 | 1.未签约消防维保单位；  2.消防水箱基座锈蚀；  3.餐具保洁柜内存放杂物。 | 1.签约消防维保单位；  2.对消防水箱基座进行防锈处理；  3.清理保洁柜内的杂物。 |
| 48 | 康泰养老院 | 1.餐具保洁柜内存放杂物；  2.食品留样样品标签信息不完善（无样品名称）。 | 1.清理保洁柜内杂物。  2.完善食品留样标签信息。  该机构目前正在进行人员分流，应加强分流期间日常安全管理工作 |
| 49 | 广陵镇 | 广陵镇敬老院 | 值班室部分区域采用塑料扣板吊顶。 | 拆除塑料扣板吊顶。 |
| 50 | 兴宁养老院 | 1.二楼一接线盒未安装盖板；  2.无消防、食品、突发事故等应急处置预案。 | 1.对该接线盒安装盖板；  2.完善各类制度台账建设。 |
| 51 | 康寿老年关爱之家 | 1.食品采购索票索证不完善（无生猪肉检疫合格证）；  2.新建食堂无食品经营许可证；  3.新建筑内缺少一部疏散楼梯。 | 1.完善食品采购索票索证；  2.办理食品经营许可证（正在办理中）。  3.增加一部疏散楼梯，在消防设备设施到位前不得入住老人。 |
| 52 | 张桥镇 | 张桥镇敬老院 | 1.灭火器配备数量不足；  2.新场所食堂未领取食品经营许可证；  3.食堂内未设置消毒柜；  4.食品采购索票索证不完善（无生猪肉检疫合格证） | 1.西侧一排平房增加2组灭火器，同时加大日常巡查力度，加强日常安全管理；  2.办理食品经营许可证；  3.设置消毒柜；  4.完善食品采购索票索证。 |
| 53 | 吴榨老年关爱之家 | 1.食品留样样品未贴标签；  2.房间内杂物较多，内务卫生不整洁。 | 1.完善食品留样样品标签信息；  2.加强内务卫生管理。 |