## Sheet1
重点危化品企业安全生产检查情况汇总
序号 | 检查企业 | 存在问题 |  | 采取的措施 | 备注
1 | 泰州市五一化工有限公司 | 未建立值班记录台账；公司级安全检查频次不足 | 2 | 责令4月28日前整改完毕
2 | 泰兴市宝氢科达气体有限公司 | 现场氢气压缩车间内设置了员工休息室，不符合规范要求；4月23日企业无负责人和管理人员值班； | 2 | 责令4月28日前整改完毕 | 相关台账资料未能提供
3 | 江苏顺丰化工染整有限公司 | 值班记录不完善，记录不全；隐患排查记录不完善；特殊作业票证不符合相关规范要求 | 3 | 责令4月28日前整改完毕
4 | 泰兴市昇科化工有限公司 | 该单位带班负责人巡查记录一直零隐患；隐患排查治理台账需完善；灌区A022稳高压水炮无法上下转动；储罐区部分防爆接线盒螺栓未上全、保护接地未接；K610成品罐气压机防爆开关螺栓未上全；重大危险源未设置独立安全仪表系统（SIS） | 7 | 责令4月28日前整改完毕
5 | 泰兴市金燕化学科技有限公司 | 该单位负责人巡查记录一直为零隐患；特种作业票填写不规范要求，存在作业票证混乱使用现象;丙烯罐区未设置独立安全仪表系统（SIS） | 4 | 责令4月28日前整改完毕
6 | 泰兴市京浦化学工业有限公司 | 企业隐患排查记录不及时，未能形成闭环；动火作业票证不符GB30871-2014规范要求；未开展“4·22”事故教训类比排查；带班负责人值班巡查记录不及时记录；4.23日氯化岗位自动化设施停用，4.24日检查时氯化岗位自动设施处于正常使用状态； | 5 | 责令4月28日前整改完毕
7 | 江苏瑞和化肥有限公司 | 1.氨站可燃气体报警仪误报；2、氨站氨罐区的摄像头不防爆，摄像头线裸露；3.未能提供应急救援器材维护保养记录.4.安全动火作业票据填写不规范。 | 4 | 责令4月28日前整改完毕
8 | 江苏盛泰化学科技有限公司 | 特殊作业票据填写不规范。 | 1 | 责令4月28日前整改完毕
9 | 泰州百力化学股份有限公司 | 特殊作业票据填写不规范。 | 1 | 责令4月28日前整改完毕
10 | 南京开广化工泰兴分公司 | 1.未落实企业负责人带班；2.特殊作业票据填写不规范。 | 2 | 责令4月28日前整改完毕 | 4.25交整改资料
11 | 爱森（中国）絮凝剂有限公司 | 特殊作业票据填写不规范。 | 1 | 责令4月28日前整改完毕
12 | 泰兴市梅兰化工有限公司 | 1.未落实企业负责人带班；2.特殊作业票据填写不规范。 | 2 | 责令4月28日前整改完毕
13 | 泰兴汤臣压克力有限公司 | 1.卸料泵组未设置防流淌的设施；2.罐区无防货车溜滑的挡板；3.罐区管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭，现场未堵严实。 | 3 | 责令4月28日前整改完毕
14 | 泰州市正大化工有限公司 | 1.储罐区各储罐的标识不明显；2.各储罐部分阀门阀杆上的铁质阀门扳手未采取固定措施；3.异丙醇装卸管道采用橡胶材质的输送管道，不防静电； | 3 | 责令4月28日前整改完毕
15 | 泰州联泰化学科技有限公司 | 1.现场有部分跑冒滴漏现象；2.个别泵外壳有静电虚接现象；3.未见4月份重点部位检查记录。 | 3 | 责令4月28日前整改完毕
16 | 丰益春之谷生物科技（江苏）有限公司 | 1.7#车间中间罐区南侧制氮机和冷冻机的电器控制箱不防爆；2.9#车间北侧乙醇罐区未安装可燃气体泄漏检测报警装置。 | 2 | 责令4月28日前整改完毕
17 | 江苏奥喜埃化工有限公司 | 1.污水处理工序盐酸上部平台腐蚀严重；2.V404碱储罐上部未加人孔盖；3.氢氧化钾储罐管道法兰有结晶；4.发货区收集槽接管偏长，易泄露。 | 4 | 责令4月28日前整改完毕
18 | 泰兴斯比凯可特种化学品有限公司 | 企业处于停产状态，所有储罐内加注清水，星期六、日无人上班。 |  | 责令4月28日前整改完毕
19 | 江苏凯力克金属有限公司 | 1、未见企业“三违”方面的相关材料；2、未及时吸取“4.22”事故教训进行类比排查，企业计划下周开展相关活动 | 2 | 责令4月28日前整改完毕
20 | 泰兴冶炼厂有限公司 | 1、动火作业制度未及时修订；2、未及时吸取“4.22”事故教训进行类比排查，企业计划下周开展相关活动 | 2 | 责令4月28日前整改完毕
21 | 泰兴市申龙化工有限公司 | 1、未见动火作业教育培训资料；2、未及时吸取“4.22”事故教训进行类比排查，企业计划下周开展相关活动；3、动火作业票证相关人员未签字 | 3 | 责令4月28日前整改完毕
22 | 阿克苏诺贝尔氯乙酸（泰兴）有限公司 | 1、未见动火作业教育培训资料；2、未见企业“三违”方面的相关材料；3、未及时吸取“4.22”事故教训进行类比排查，企业计划下周开展相关活动 | 3 | 责令4月28日前整改完毕
23 | 泰兴瑞泰化工有限公司 | 1、未见特殊作业管理相关资料；2、未见企业“三违”方面的资料；3、未及时吸取“4.22”事故教训进行类比排查，企业计划下周开展相关活动 | 3 | 责令4月28日前整改完毕
24 | 江苏中丹化工技术有限公司 |  | 3 | 责令4月28日前整改完毕
25 | 泰兴市南磷化工有限公司 | 1、未见相关安全设施定期检测资料；2、未见企业“三违”方面的资料；3、动火作业票证填写不规范 | 3 | 责令4月28日前整改完毕
26 | 泰兴舒伦克特种化学品有限公司 | 未及时填写值班记录表；未见3月份部门级和2月份危险品库区安全检查表；特殊作业培训没有培训内容；动火作业票审查意见过于简单，缺4月份最新动火作业票证。 | 5 | 责令4月28日前整改完毕
27 | 泰兴市彩之源化学有限公司 |  |  | 要求企业加强停产期间应急值守（领导带班）；复工后要加强隐患的排查治理；复工后严把特殊作业关卡，突出动火作业作业证的规范 | 企业停产一个半月
28 | 江苏泰特尔新材料科技有限公司 | 动火作业证未有验收签字（4.23） | 1 | 责令立即整改 | 23日检查出的问题，24日已整改到位
29 | 泰兴市先先化工有限公司 | 未及时传达“4.22”事故；未见最新编制的应急预案和备案表；动火作业证版式不规范，未三联管理，审批意见较简单（仅有签字无意见） | 3 | 责令4月28日前整改完毕
30 | 沙桐（泰兴）化学有限公司 |  |  |  | 企业停产一年多，计划4月25日复产投料，目前正在做复工前的准备工作
31 | 泰州市延龄精细化工有限公司 |  |  |  | 因发生火灾停产未检查
32 | 泰兴市延康医药化工厂 |  |  |  | 因发生火灾停产未检查
33 | 泰兴百川化工有限公司 | 未见控制系统的维护保养、定期检测记录 | 1 | 责令4月28日前整改完毕
34 | 博瑞生物泰兴市有限公司 | 1.部分隐患整改无整改、复查记录；2.动火作业证未填写作业人员特种作业资格证号；3.未针对4.22事故进行教育；4.未见自动化控制系统控制系统的维护保养、定期检测记录。 | 4 | 责令4月28日前整改完毕
35 | 江苏广域化学有限公司 | 1.部分隐患整改通知单无验收人签字；2.检查时，企业相关人员不上班，未见企业自动化控制系统的相关资料；3.了解4.22事故，尚未进行事故教育。 | 3 | 责令4月28日前整改完毕
36 | 泰兴锦富化学有限公司 | 1.无隐患排查汇总台账；2.部分动火作业证当班主管未验票签字。 | 2 | 责令4月28日前整改完毕
37 | 江苏施美康药业股份有限公司 | 1.主要负责人未带班；2.动火作业证未填写作业人员特种作业资格证书；3.未针对4.22事故进行教育。 | 3 | 责令4月28日前整改完毕
38 | 江苏晶化天成新材料科技有限公司 | 建议企业针对“4.22”事故，开展企业内部类比排查工作；领导带班制度与值班记录需规范；特殊作业管理制度与作业票证需按GB30871-2014进行完善，按企业实际配好相关器材；完善关键部位，关键岗位安全检查作业；完善企业内部教育培训作业，须符合总局3号令要求；需按总局41号令完善企业安全生产规章制度等；完善企业安全隐患检查作业；现场应急物资、消防器材等需完善日常检查与维保记录；现场部分压力表等检定时间过期，缺限位红线，一只可燃气体检测仪无显示。 | 8 | 责令4月28日前整改完毕
39 | 新浦化学（泰兴）有限公司 | 建议企业及时针对“4.22”事故，开展企业内部类比排查；动火作业证分级需按GB30871-2014进行完善；建议企业对安全生产规章制度，安全操作规程定期评审工作进行完善。 | 3 | 责令4月28日前整改完毕
40 | 泰兴金江化学工业有限公司 | 东厂区罐区装卸用鹤管尾气跨接缺失； 部分压力表、安全阀未张贴检测合格标识； 消防控制室内泵房调感器误报警，待检修； | 3 | 责令4月28日前整改完毕
41 | 江苏常隆农化有限公司 | 危险品罐区有一电线穿管，接线裸露；进入危险品罐区装卸处缺少人体静电消除触摸栓；危险品罐区有一可燃气体探测口安装位置不规范。 | 3 | 责令4月28日前整改完毕
42 | 泰兴协联众达化学有限公司 | 部分消防水栓箱无法打开，缺少消防栓扳手，消防水带等；液萘罐区部分电器控制箱未接地；液萘罐区液位计标识模糊；邻苯罐区可燃气体探测口需要增加一只，探测距离超过规范要求；邻苯罐区应急物资箱内部分应急物资缺失或过期。 | 4 | 责令4月28日前整改完毕
43 | 泰兴市沃特尔化工有限公司 | 罐区物料泵罩壳未接地； 甲醇罐区检测探头无声光报警； | 2 | 责令4月28日前整改完毕
44 | 江苏鸣翔化工有限公司 | 压力表无上限红线；罐区黄砂箱敞口，增设盖板； 罐区装卸场所未设置静电释放装置； 罐区装卸岗位未张贴操作规程； | 4 | 责令4月28日前整改完毕
45 | 江苏济川制药有限公司 | 1.未能提供职工和外来作业、施工人员的安全教育培训考试试题；2.完善定期对关键部位、关键岗位的安全检查台账；3.需规范填写动火作业许可证。 | 3 | 责令4月28日前整改完毕
46 | 泰州联成塑胶工业有限公司 | 1.职工和外来作业、施工人员安全教育培训不到位；2.未见外来队伍的资质审查、施工方案审查资料；3.隐患排查存在的问题未整改到位；4.完善定期对关键部位、关键岗位的安全检查台账；5.必须规范填写动火作业许可证 | 5 | 责令4月28日前整改完毕
47 | 泰兴市凌飞化工有限公司 | 该企业2016年4月15日开始停产至今。 无领导带班值班表；定期对关键部位、关键岗位进行安全检查；未及时吸取“4.22”事故教训进行类比排查；未规范填写动火作业许可证 | 4 | 责令4月28日前整改完毕
48 | 泰兴盛嘉树脂有限公司 | 1.未定期对关键部位、关键岗位进行安全检查；2.未规范填写动火作业许可证 | 2 | 责令4月28日前整改完毕
49 | 双键化工（泰兴）有限公司 | 1.企业隐患排查治理制度不完善，隐患排查未落实到企业各层级；2.完善定期对关键部位、关键岗位的安全检查台账；3.必须规范填写动火作业许可证 | 3 | 责令4月28日前整改完毕
50 | 泰兴市兴安精细化工有限公司 | 1.未见职工安全教育培训资料；2.完善定期对关键部位、关键岗位的安全检查台账；3.未规范填写动火作业许可证 | 3 | 责令4月28日前整改完毕
51 | 泰兴市臻庆化工有限公司 | 1.未对职工和外来作业、施工人员进行安全教育培训考试；2.未建立全厂隐患排查治理台账；3.完善定期对关键部位、关键岗位的安全检查台账；4.未规范填写动火作业许可证 | 4 | 责令4月28日前整改完毕
52 | 泰兴市福昌固废有限公司 | 1.投料车间消防箱无水枪、水带；2.厂区洗眼器无法正常使用；3.焚烧车间通道无护栏；4.消防器材摆放不规范。 | 4 | 责令4月28日前整改完毕
53 | 泰兴锦云燃料有限公司 | 1.动火作业票据审批手续不规范；2.三分厂一楼南侧三楼洗眼器水压不足；3.三楼应急疏散指示不符合要求；4.作业场所有物料阻碍消防器材的现象。 | 4 | 责令4月28日前整改完毕
54 | 泰兴锦汇化工有限公司 | 1.作业人员劳动防护用品使用不规范；2.68只可燃气体报警仪检测过期；3.车间二楼工具间设置不符合要求；4.一只压力表检测过期。 | 4 | 责令4月28日前整改完毕
55 | 泰兴市远东乙醛酸制造有限公司 | 1.动火作业票据填写不完善；2.应急救援器材定期检查、保养情况表需完善。 | 2 | 责令4月28日前整改完毕 | 目前处于停产状态
56 | 泰兴市远东化工有限公司 | 1.动火作业票据填写不完善；2.应急救援器材定期检查、保养情况表需完善；3.隐患排查记录需要进一步完善。 | 3 | 责令4月28日前整改完毕
57 | 泰兴市康鹏专用化学品有限公司 | 1.未对三月份检查的隐患进行验收闭环；2.现场“一栏三卡”需要完善；3.安全阀下部未挂牌。 | 3 | 责令4月28日前整改完毕
58 | 江苏磐希化工有限公司 | 1.职工安全教育培训台账不健全。 | 1 | 责令4月28日前整改完毕
59 | 泰兴市扬子医药化工有限公司 | 无 |  | 责令4月28日前整改完毕
60 | 泰州联成化学工业有限公司 | 1、特殊作业票证填写不规范，存在缺项；2、带班领导不是公司班子成员，不符合该公司制定的领导带班制度 | 2 | 责令4月28日前整改完毕
61 | 江苏三蝶化工有限公司 | 未发现专项检查表中的存在的问题
62 | 泰兴市科鼐生物制品有限公司 | 1、事故隐患排查治理工作未按《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》要求开展；2、特殊作业票证填写不规范，存在缺项；3、一级动火作业时间不符合规范要求；4、电焊工无证上岗作业。 | 4 | 责令4月28日前整改完毕
63 | 泰兴市富安化工有限公司 | 未发现专项检查表中的存在的问题
64 | 泰兴市飞天化工有限公司 | 事故隐患排查治理工作未按《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》要求开展 | 1 | 责令4月28日前整改完毕
65 | 泰兴市天脉化工有限公司 | 未发现专项检查表中的存在的问题
66 | 先尼科化工（泰兴）有限公司 | 未发现专项检查表中的存在的问题
169